## Ark1
Afstrømningstal | Værdi min | Værdi max | Enhed
Middelafstrøm I området (l/s/ha) | 0.159 | 0.174 | l/s/ha
Medianminimumafstrømning I området | 0.04 | 0.06 | l/s/ha
Medianmaximumafstrømning I området (l/s/ha) | 0.8 | 0.9 | l/s/ha
Pugeldalgrøft (PDG)
Opland til PDG | 40 |  | ha
Medianminimums vandføring i PDG | 1.6 | 2.4 | l/s
Middelvandføring i PDG | 6.36 | 6.96 | l/s
Medianmaximums vandføring i PDG | 32 | 36 | l/s
Guldvangsgrøften (GVG)
Opland til GVG | 5 |  | ha
Medianminimums vandføring i GVG | 0.2 | 0.3 | l/s
Middelvandføring i GVG | 0.795 | 0.87 | l/s
Medianmaximums vandføring i GVG | 4 | 4.5 | l/s
Navn | Dimension | Fald (‰) | Vandføringsevne (l/s) | Bemærkning
Rør fra PDG til GVSS: rør fra M00-M01 | Ø150 | 10 | 17 | Dimension og fald indhentet Grundjerforeningens ledningskort - se bilag
Rør fra GVG til GVSS: rør fra M07.1-M07 | Ø150 | 5 | 12 | Dimension og fald indhentet Grundjerforeningens ledningskort - se bilag
GVSS fra M07 | Ø400 | 1.5 | 100 | Dimension og fald indhentet Grundjerforeningens ledningskort - se bilag
| bundbredde - topbredde (m) | Dybde (m) | Længde (m) | Volumen (m³) | Estimering af opfyldningstid (timer)
Volumen i GVG | 0,4-1,8 | 1.5 | 596 | 908.4614 | 21.9435
Projektforslag | Dimension | Fald (‰) | Vandføringsevne (l/s) | Bemærkning
Nødoverløb fra PDG til GVG | Ø200 | 10 | 40 | Dette vil kun fungere som nødoverløb og derfor sjældent være fuldt løbende
Nyt indløb fra GVG til Hovedledning via M07.1 | Ø250 | 5 | 50
| PDG | GVG
Afstand til terræn (m) | 0.9 | 0.82
Terrænkote | 7.25 | 7
Topkote af nyt rør | 6.35 | 6.18
Bundkote af nyt rør | 6.15 | 5.98
Topkote eksisterende rør i PDG | 5.83 | -
Bundkote i vandløb | 5.68 | 5.93